3米天线基座施工图

- 天线基座位置选择务必按照”深圳证券卫星双向网用户建站程序指南”中所述,由用户自行选定。

- 天线基座为钢筋混凝土结构,施工时注意其南北方向不能搞错,且偏差应在正负五度之内。

- 基座高度为420mm,横向用直径为10mm的钢筋拉网打格,间距120*120mm,共两层,层间距为250mm,钢筋外水泥保护层厚度为30mm。

- 使用C20以上混凝土,先用水泥浆刷净楼面,与楼面实层接触后搞砼,注意基砼的密实和养护。

- 四根地脚螺栓采用标准件GB799-76M16*375,四根螺栓栓牢固定后浇砼。

- 要求用户在制作基座之前用木板制作一块定位模板，套在四根定位螺栓上，防止由于水泥凝固产生的定位偏差。并注意基座水平面不平度应小于5mm。

其他注意事项：

- 天线基座：在不影响正常的安装情况下，用户应尽量选择离机房距离最短（使用的电缆线越长衰减越大，对接收效果影响越大),且对于方位角度，俯仰角度无遮挡（东南方向，不同地址的俯仰角不同）。

- 机房环境：机房设备电源应按三线制（即火、零、地）布线，零线和地线不可接反；零线和地线电压小于2伏，有良好的接地系统。

- 电缆布线：收到发来电缆后请用户自行安排好电缆的布线，两头预留好连接设备的长度。